## 报价明细清单
百色市中医医院净化空调系统维保项目报价明细清单
序号 | 维保内容 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
一、手术室
序号 | 维保内容 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风粗效清洗 | 750*450*50 | 个 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 |  | 650*450*50 | 个 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 |  | 350*350*50 | 个 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
4 |  | 650*380*50 | 个 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
5 |  | 500*350*50 | 个 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
6 |  | 600*400*50 | 个 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
7 |  | 500*350*50 | 个 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
8 |  | 300*300*50 | 个 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
9 |  | 370*200*50 | 个 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
10 | 送风口 | 300*300*50 | 个 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
11 |  | 250*250*50 | 个 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
12 |  | 350*350*50 | 个 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
16 | 卧式直膨式数码变容量净化空调空气处理机组 | 风量10000m3/h，制冷量9KW 含初、中效过滤器更换 | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理。含每半年更换初、中效过滤器。
17 | 多联管道空调机 | 风量2000m3/h,制冷量14KW | 台 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
18 |  | 风量2000m3/h,制冷量11.2KW | 台 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
19 |  | 风量560m3/h,制冷量3.2KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每季度对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
20 | 管道空调机 | 风量2040m3/h,制冷量11.25KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
21 |  | 风量1020m3/h,制冷量5.9KW | 台 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每季度对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
22 |  | 风量680m3/h,制冷量4.15KW | 台 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
23 | 多联式制冷机组 | 制冷量85KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常做记录、检查压力、电器控制维护保养、室外主机清洗;定期每半年检查维护保养.
24 |  | 制冷量67KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常做记录、检查压力、电器控制维护保养、管道清洗;定期检查维护保养.
25 | 全热回收新风机组 | 风量4000m3/h,静压360Pa | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
26 | 管道等离子空气消毒机 | 管径400*250， 处理风量1100m3/h | 台 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
27 |  | 管径400*250， 处理风量470m3/h | 台 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
28 | 低噪离心式排风机组 | 风量600m3/h, | 台 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
29 |  | 风量800m3/h, | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
30 | 正负压转换机组 | 非标，-8-15Pa | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
31 | 一级手术室层流罩 |  | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对层流罩 进行清理
32 | 风管管道清洗、消毒 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗、消毒一次
33 | 洁净数据检测及调整 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 定期每半年检测一次尘埃、压差、风速、风量、换气次数、温湿度、照度、噪音等
| 一、手术室小计金额（元） | [6 empty] | 0
二、ICU
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风粗效清洗 | 1000*450*50 | 个 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 |  | 600*400*50 | 个 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 |  | 750*450*50 | 个 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
4 |  | 500*350*50 | 个 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
5 |  | H5：500*350*50 | 个 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
6 |  | H6：300*300*50 | 个 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
7 | 送风口 | 250*250*50 | 个 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
8 | 卧式直膨式数码变容量恒温恒湿净化空调空气处理机组 | 风量17000m3/h，制冷量130KW 含初、中效过滤器更换 | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年清洗一次对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理。含每半年更换初、中效过滤器。
9 | 卧式直膨式数码变容量净化空调空气处理机组 | 风量1500m3/h，制冷量12.1KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年清洗一次对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理。
10 | 管道空调机 | 风量1020m3/h，制冷量5.9KW | 台 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
11 |  | 风量680m3/h，制冷量4.15KW | 台 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
12 | 正负压转换机组 | 非标，-8-15Pa | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
13 | 低噪离心式排风机组 | 风量1000m3/h, | 台 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
14 |  | 风量600m3/h, | 台 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
15 | 风管管道清洗、消毒 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗、消毒一次
16 | 强电系统维护保养 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修空开、交流接触器、保险;每半年检查一次
17 | 洁净数据检测及调整 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 定期每半年检测一次尘埃、压差、风速度、风量、换气次数、温湿度、照度、噪音等
| ICU小计金额（元） | [6 empty] | 0
三、新生儿
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风、排风粗效(黑色网）清洗 | 300*300*50 | 个 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 |  | 400*400*50 | 个 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 |  | 500*320*50 | 个 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
4 | 送风口 | 300*300*50 | 个 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
5 |  | 250*250*50 | 个 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
6 | 全直流变频多联空调室外机 | 型号：TIMS080CST 冷量25.2KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组散热翅片、水盘、等进行清理，检测雪种压力
7 | 全直流变频多新风空调室外机 | 型号：TIMS120CST 冷量33.5KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组散热翅片、水盘、等进行清理，检测雪种压力
8 | 单面出风天井机 | 型号：TIMS028A 冷量2.8KW | 台 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
9 | 四面环绕出风天井机 | 型号：TIMS045AB 冷量4.5KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
10 |  | 型号：TIMS063AB 冷量6.3KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
11 | 新风空气处理机 | 型号：TIMSF300A 冷量28KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
12 | 低噪离心式排风机组 | 1、风量3000m3/h, | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
13 |  | 1、风量500m3/h, | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、风管等进行清理
14 | 风管管道清洗、消毒 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗、消毒一次
15 | 强电系统维护保养 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修空开、交流接触器、保险;每半年检查一次
16 | 洁净数据检测及调整 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 定期每半年检测一次尘埃、压差、风速度、风量、换气次数、温湿度、照度、噪音等
| 新生儿小计金额（元） | [6 empty] | 0
四、产房
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风、排风粗效(黑色网）清洗 | 500*300*50 | 个 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 |  | 500*300*50 | 个 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 | 送风口 | 250*250*50 | 个 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
4 | 管道空调机 | 型号：TCR1000G 风量1700m3/h，冷量9.1KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
5 |  | 型号：TCR400G 风688m3/h，冷量4.15KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
6 | 风管管道清洗、消毒 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗、消毒一次
7 | 强电系统维护保养 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修空开、交流接触器、保险;每半年检查一次
8 | 洁净数据检测及调整 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 定期每半年检测一次尘埃、压差、风速度、风量、换气次数、温湿度、照度、噪音等
| 产房小计金额（元） | [6 empty] | 0
五、血透室
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 0 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风、排风粗效(黑色网）清洗 | 600*400*50 | 个 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 |  | 500*300*50 | 个 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 |  | 400*250*50 | 个 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
4 | 送风口 | 300*300*50 | 个 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
5 | 管道空调机 | 型号：TCR1200G 风量2040m3/h，冷量11.25KW | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
6 |  | 型号：TCR800G 风量1360m3/h，冷量8.1KW | 台 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
7 |  | 型号：TCR400G 风量680m3/h，冷量11.25KW | 台 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
8 | 全热回收新风机组 | 风量1000m3/h,静压160Pa | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理
9 | 风管管道清洗、消毒 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗、消毒一次
10 | 净化空气控制柜、分配箱维护保养 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修检查;每半年检查接线头、线路等
11 | 洁净数据检测及调整 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 定期每半年检测一次尘埃、压差、风速度、风量、换气次数、温湿度、照度、噪音等
| 血透室小计金额（元） | [6 empty] | 0
六、检验科
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风、排风粗效(黑色网）清洗 | 500*300*50 | 个 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 |  | 500*350*50 | 个 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 | 送风口 | 300*300*50 | 个 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
4 | 全直流变频多联空调室外机 | 型号：TIMS080CST 冷量25.2KW | 台 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组散热翅片、水盘、等进行清理，检测雪种压力
5 | 风冷模块主机 | 型号：TIMS130CST 冷量260KW | 台 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组散热翅片、水盘、等进行清理，检测雪种压力
6 | 卧式直膨式数码变容量恒温恒湿净化空调空气处理机组 | 风量17000m3/h，制冷量130KW 含初、中效过滤器更换。 | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理。含每半年更换初、中效过滤器。
7 | 卧式直膨式数码变容量净化空调空气处理机组 。 | 风量1500m3/h，制冷量12.1KW 含初、中效过滤器更换。 | 台 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修;定期每半年对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理.含每半年更换初、中效过滤器。
8 | 风管管道清洗、消毒 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗、消毒一次
9 | 强电系统维护保养 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 日常维护维修空开、交流接触器、保险;每半年检查一次
10 | 洁净数据检测及调整 |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 定期每半年检测一次尘埃、压差、风速、风量、换气次数、温湿度、照度、噪音等
| 检验科小计金额（元） | [6 empty] | 0
七、供应室
序号 | 项目名称 | 机组型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 回风、排风粗效(黑色网）清洗 | 500*300*50 | 个 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
2 | 送风口 | 250*250*50 | 个 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |  | 每季度清洗一次
3 | 末端风机盘管 |  | 台 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |  | 每半年清洗室内回风窗、过滤网、室内空调出风口、回风口、排水管道、风管除尘、消毒、应急维修处理。
4 | 风冷模块主机 |  | 台 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 含清洗主机翅片、维护保养，故障应急维修处理。
5 | 自控系统检查维护 |  | 套 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 含控制线路，故障报警应急维修
| 供应室小计金额（元） | [6 empty] | 0
以上所有清洗消毒必须达到2024年5月1日国家疾病预防控制局发布实施的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》及《 医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医院空气净化管理规范》（卫生部行业标准WS/T 368-2012）等相关规范及标准。
八、门诊楼中央空调系统
序号 | 项目名称 | 机组型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
一、 | 末端部分
1 | 末端风机盘管 | YGFC08 | 台 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗室内回风窗、过滤网、室内空调出风口、回风口、排水管道、一次。风管除尘、消毒、含全年应急维修处理。
2 | 热回收新风空气处理机 | YAH | 台 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗过滤网一次。风管除尘、消毒、应急维修处理。
3 | 卧式风柜 | YSE | 台 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗过滤网一次。风管除尘、消毒、应急维修处理。
4 | 立式风柜 | YAH | 台 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗过滤网一次。风管除尘、消毒、应急维修处理。
5 | 末端部分小计金额（元）： | [6 empty] | 0
二、 | 主机、水处理部分
1 | 中央空调约克主机 | YSPA0635HE | 台 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗主机翅片、维护保养，故障应急维修处理。
2 | 冷冻泵 | DL3-160L-4 | 台 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洁、加润滑油
3 | 冷冻水管Y型过滤器清洗 |  | 个 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 含Y型过滤器清洗
4 | 水处理（含药水投放） |  | 项 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 含药水的投放。
5 | 自控系统检查维护 |  | 套 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 含控制线路，故障报警应急维修
6 | 控制电箱清理，检查 |  | 套 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 含控制线路，跳闸、故障报警处理
7 | 机房、设备外观保洁，主机现场保洁 |  | 台 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 含室外机管道破损包棉，设备外观保洁，主机现场保洁
8 | 主机、水处理部分小计金额（元）： | [6 empty] | 0
门诊楼中央空调系统合计金额（元）
以上所有清洗消毒必须达到2024年5月1日国家疾病预防控制局发布实施的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》及《 医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医院空气净化管理规范》（卫生部行业标准WS/T 368-2012）等相关规范及标准。
九、住院楼中央空调系统
序号 | 项目名称 | 机组型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
一、 | 末端部分
1 | 末端风机盘管 |  | 台 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗室内回风窗、过滤网、室内空调出风口、回风口、排水管道、一次。风管除尘、消毒、应急维修处理。
2 | 新风空气处理机 |  | 台 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗室内回风窗、过滤网、室内空调出风口、回风口、排水管道、一次。风管除尘、消毒、应急维修处理。
3 | 末端部分小计金额（元） | [6 empty] | 0
二、 | 主机、水处理部分
1 | 中央空调欧科 |  | 台 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗主机翅片、维护保养，故障应急维修处理。
2 | 冷冻泵 |  | 台 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洁、加润滑油
3 | 冷冻水管Y型过滤器清洗 |  | 个 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 含Y型过滤器清洗
4 | 自控系统检查维护 |  | 套 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 含控制线路，故障报警应急维修
5 | 控制电箱清理，检查 |  | 套 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 含控制线路，跳闸、故障报警处理
6 | 室外机管道破损包棉，设备外观保洁，主机现场保洁 |  | 台 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 含室外机管道破损包棉，设备外观保洁，主机现场保洁
7 | 主机、水处理部分小计金额（元） | [6 empty] | 0
住院楼中央空调系统合计金额（元）
以上所有清洗消毒必须达到2024年5月1日国家疾病预防控制局发布实施的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》及《 医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医院空气净化管理规范》（卫生部行业标准WS/T 368-2012）等相关规范及标准。
十、分体空调
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
1 | 分体空调清洗（行政楼、康复楼、门诊楼） |  | 台 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |  | 含清洗室过滤网、室内机空调出风口、排水管道。
分体空调合计金额（元）
以上所有清洗消毒必须达到2024年5月1日国家疾病预防控制局发布实施的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》及《 医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医院空气净化管理规范》（卫生部行业标准WS/T 368-2012）等相关规范及标准。
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 次数/年 | 年总费用（元） | 3年总费用（元） | 备注
所有项目总合计金额（元）
报价单位名称：（盖章）
代表人签字：
联系电话：
2024年 月 日